Министерство образования и науки Республики Казахстан

Усть-Каменогорский высший политехнический колледж

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для студентов по выполнению дипломного проекта

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 1302000 – АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

| Квалификации: | Электромеханик |
| --- | --- |

# Содержание рассмотрено и утверждено

# цикловой методической комиссией АТП

# Протокол № 4 от «11» декабря 2017 года

# Председатель ЦМК АТП   Бузулуцкая О.Б.__________

# (Ф.И.О /подпись)

Настоящие указания предназначены для студентов дневного и заочного отделений, а также могут быть использованы молодыми преподавателями колледжа.

Содержание

|  |  | Стр |
| --- | --- | --- |
|  | Введение………………………………………………………… | 4 |
| 1 | Нормативные ссылки…………………………………………… | 7 |
| 2 | Тематика дипломных проектов………………………………... | 8 |
| 3 | Состав, объем и содержание дипломного проекта…………… | 10 |
| 4 | Методические указания к выполнению основной части пояснительной записки…………………………………………. | 12 |
| 5 | Методические указания по выполнению графической части проекта…………………………………………………………… | 24 |
| 5.1 | Методические указания по выполнению функциональных схем……………………………………………………………… | 24 |
| 5.2 | Методические указания по выполнению принципиальных схем…............................................................................................. | 33 |
| 5.3 | Методические указания по выполнению схемы внешних соединений | 36 |
| 5.4 | Методические указания по выполнению общих видов щитов | 37 |
| 6 | Пояснения к содержанию раздела «РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АСУ ТП | 38 |
| 6.1 | Требования к выполнению структурной схемы комплекса технических средств | 38 |
| 6.2 | Текстовое пояснение к разработке структурной схемы КТС АСУ | 40 |
| 6.3 | Выбор технических элементов обработки сигналов | 41 |
| 6.4 | Пример текстового описания контроллеров | 45 |
| 7 | Пояснения к содержанию раздела «ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА» | 49 |
| 7.1 | Стандарт МЭК 61131-3 для программирования ПЛК | 49 |
| 7.2 | Пример постановки задачи программирования ПЛК | 51 |
| 7.3 | Пример протокола работы системы | 51 |
| 7.4 | Пример описание входов/выходов (I/O) системы | 52 |
| 7.5 | Пример решения поставленной задачи | 54 |
| 7.6 | Содержание пояснительной записки в разделе «Программирование промышленного контроллера» | 55 |
|  | СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 59 |
|  | Приложения | 61 |

ВВЕДЕНИЕ

Написание дипломного проекта  –  процесс достаточно сложный и трудоемкий, включающий в себя не только разработку темы проекта и достижение его цели, но и подготовку,  оформление пояснительной записки и графического материала в соответствии с действующими стандартами. Основными документами для организации дипломного проектирования являются стандарты, учебные планы и программы специальности, графики учебного процесса. Дополнительными документами являются индивидуальные задания на проектирование, индивидуальные задания на преддипломную практику.

Дипломный проект  является квалификационной работой выпускника. По уровню его  выполнения и результатам защиты  итоговой аттестационной комиссией (ИАК) делается заключение о возможности присвоения выпускнику  квалификации «Электромеханика» по специальности 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю).

Целью дипломного проектирования по специальности 1302000 – Автоматизация и управление (по профилю) является:

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний студента и их применение для решения конкретных научных, технических, организационных и экономических задач;

-выявить уровень подготовленности обучающихся для самостоятельной работы на производстве, в проектных и научно-исследовательских организациях и учреждениях;

- установить соответствие уровня подготовки обучающегося квалификационным требованиям специалиста;

-  применить знания для решения конкретных задач обработки данных

-  развитие и закрепление навыков ведения самостоятельной роботы, применение средств вычислительной техники для решения конструкторско-технологических и научных вопросов при разработке задач, поставленных в дипломном проектировании;

- завершение профессиональной подготовки студента к самостоятельной  работе в условиях современного производства.

- Нормативные ссылки

В методических указаниях использованы следующие стандарты:

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению.

ГОСТ 2.702-2011 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения электрических схем.

ГОСТ 2.710-81 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах.

ГОСТ2.721-74 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

ГОСТ 2.722-68 Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах. Машины электрические.

ГОСТ 21. 101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

ГОСТ 21.114-95 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий.

ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах.

ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

ГОСТ 21.401-88 Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам.

ГОСТ 24.302-80 Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполнению схем.

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов.

ГОСТ 21.710-85 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах

ГОСТ 21.404-2013 «Автоматизация технологических процессов.

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»

- Примерная тематика дипломных проектов

- Автоматизация подогревателей высокого давления.

- Автоматизация газовых скрубберов.

- Автоматизация водогрейного котла.

- Автоматизация деаэраторной установки.

- Автоматизация мазутной насосной ТЭЦ.

- Автоматизация процесса химводоочистки на ТЭЦ.

- Автоматизация багерной насосной ТЭЦ.

- Автоматизация компрессора ESG-400.

- Автоматизация котла КЕ 25-14C.

- Автоматизация процесса питания котла на примере котла БКЗ 320/140.

- Автоматизация редукционно-охладительной установки.

- Автоматизация котла КВТС-50.

- Автоматизация тяго-дутьевого режима котла на примере котла БКЗ 320/140.

- Автоматизация процесса пароперегрева котла БКЗ 320/140.

- Автоматизация пылеприготовления котла БКЗ 320/140.

- Автоматизация бойлерной.

- Автоматизация процесса регенерации в ПНД.

- Автоматический термоконтроль параметров гидрогенератора УК ГЭС.

- Автоматизация впрыска и регулирование температуры перегретого пара.

- Автоматизация подогревателей высокого давления (ПВД).

- Автоматизация пароводяного тракта котла ТПЕ 430.

- Автоматизация шахтной печи.

- Автоматизация индукционной печи.

- Автоматизация системы испарительного охлаждения печи КС.

- Автоматизация производства губчатого титана.

- Автоматизация воздуходувного отделения.

- Автоматизация дробильного отделения.

- Автоматизация производства ацетилена.

- Автоматизация шахтного вентилятора.

- Автоматизация участка вакуумных печей СВК.

- Автоматизация флотационной машины.

- Автоматизация мельницы ультратонкого измельчения.

- Автоматизация участка высокотемпературного выщелачивания.

- Автоматизация известковой печи.

- Автоматизация системы промышленной вентиляции.

- Автоматизация вельц-печи.

- Автоматизация цеха пылеулавливания.

- Автоматизация теплового насоса НТ-3000.

- Автоматизация сушильно-абсорбционного отделения.

- Автоматизация процесса обжига-плавки медно-цинковых концентратов.

- Автоматизация процесса осушки шихты.

- Автоматизация поддуво-вытяжной вагранной печи.

- Автоматизация процесса известковой очистки газов.

- Автоматизация процесса подготовки руды.

- Автоматизация процесса измельчения руды.

- Автоматизация испарительного охлаждения печи КС.

- Автоматизация теплоутилизационной установки магниевых электролизеров.

- Автоматизация процесса вакуумного спекания керамического бериллия.

- Автоматизация процесса получения пульпы магния.

- Автоматизация аппарата восстановления губчатого титана.

- Автоматизация хлоратора  АО «УК ТМК»

- Автоматизация шахтной печи для выплавки чернового свинца.

- Автоматизация газоочистки ТМК.

- Автоматизация процесса флотации.

- Автоматизация обжига руды.

- Автоматизация процесса вельцевания цинковых кеков.

- Автоматизация отделения измельчения огарка.

- Состав, объем и содержание дипломного проекта

Дипломный проект состоит из текстовой (расчетно-пояснительной записки) и графической части. Расчетно-пояснительная записка демонстрирует последовательность всех действий дипломника в процессе работы над проектом. В расчетно-пояснительной записке содержатся: характеристика состояния отрасли, технико-экономический анализ деятельности предприятия, оценка уровня автоматизации технологического процесса, обоснование цели и задач проекта, разработка принципа автоматизации и проектирование системы автоматического управления, разработка мероприятий по охране труда, анализ экономической эффективности разработки.

В состав расчетно-пояснительной записки могут входить следующие разделы:

Содержание;

Введение;

- Основная часть:

  - Краткое описание технологического процесса, параметры технологии, характеристика основного оборудования

  - Режимная карта

  - Разработка схем контроля, регулирования, защиты, сигнализации, блокировок, управления

  - Выбор типа питания

  - Регламентная карта

  - Выбор и обоснование оборудования систем контроля и автоматизации;

регулирующая и вспомогательная техника

  - Выбор закона регулирования и типа регулятора, расчет настроек регулятора

  - Выбор и монтаж закладных конструкций, отборных устройств и первичных преобразователей

  - Выбор кабельной продукции и элементов монтажа

  - Выбор трубной продукции и элементов монтажа

  - Выбор и монтаж щитов, шкафов

  - Технические условия монтажа вторичных приборов и исполнительных механизмов

  - Таблица соединений и подключений проводок

  - Заказные спецификации на приборы и средства автоматизации

- Специальная часть

- Экономика производства

- Мероприятия по ТБ, охране труда, защите окружающей среды

Список использованной литературы

Приложение.

Кроме того, в состав расчетно-пояснительной записки входят титульный лист и заполненный бланк задания на проектирование.

По объему пояснительная записка дипломного проекта должна быть в пределах 70-90 страниц печатного текста. Приложения в указанный объем дипломного проекта не включаются. Текст дипломного проекта набирается на компьютере. Используется только шрифт TimesNewRoman, кегль 14, строчный интервал одинарный. Требования по оформлению расчетно-пояснительной записки дипломного проекта (например, таблицы в тексте, формулы, рисунки и т.п.) должны соответствовать стандарту данного образовательного учреждения.

Графический материал иллюстрирует содержание расчетно-пояснительной записки, способствует наиболее полному представлению проекта на защите, помогает студенту овладеть принципами создания технической и рабочей документации. Как правило, дипломный проект сопровождается 4 листами графического материала формата А1:

Лист 1 – Функциональная схема;

Лист 2 - Принципиальная схема;

Лист 3 - Схема внешних соединений;

Лист 4 - Общие виды щитов.

- Методические указания к выполнению основной части пояснительной записки

Структура текстовой части (расчетно-пояснительной записки) представлена ниже.

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» раскрывает актуальность и значение темы, формулируются цели и задачи дипломного проекта.

В начале введения следует остановиться на основных задачах производства, привести количественные данные по объемам производства различных видов продукции. Далее изложение необходимо конкретизировать по отношению к отрасли: металлургическая, химическая, нефтяная и т.д. Затем следует еще более узкая конкретизация материала по виду продукции и условиям ее производства.

Наконец, из всего производственного цикла следует выделить технологический процесс, предложенный для автоматизации в рамках задания на дипломное проектирование. Здесь следует охарактеризовать значение автоматизации производства. Необходимо показать, что без применения современных средств автоматики достижение поставленных рубежей невозможно.

Таким образом, введение к дипломному проекту доказывает целесообразность предстоящей работы и позволяет приблизиться к формулированию цели и задач проекта.

Раздел 1 «ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ» включает в себя:

1.1 Краткое описание технологического процесса, параметры технологии, характеристика основного оборудования

В условиях дипломного проектирования изучение объекта автоматизации состоит в анализе литературных источников, в которых дается описание технологии производства и указываются режимы эксплуатации, а также используется материал, собранный при прохождении преддипломной практики. В результате такого изучения в пояснительной записке должно быть приведено: назначение процесса (участка) в общем производстве продукции, показатели, характеризующие качество продукции, номинальные значения этих показателей, допустимые отклонения от номинала; взаимозависимость физико–химических параметров технологического процесса, характеристики материальных и энергетических потоков.

Рассмотрение данного вопроса необходимо для анализа технологического процесса как объекта управления.

1.2 Режимная карта

Основная цель режимных карт обеспечить в регулировочном диапазоне нагрузок надежную и экономичную работу, показать нужные параметры технологического процесса. Режимная карта составляется по результатам теплотехнических испытаний организацией, осуществляющей пусконаладочные работы.

Режимная карта может быть выполнена в виде таблицы или графика. Режимная карта в виде таблицы приведена на рисунке 1. Пример выполнения режимной карты приведен на рисунке А.1 (приложение А).

Режимная карта

| №№ п/п | Место отбора параметра | Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Рисунок 1

1.3 Разработка схем контроля, регулирования, защиты, сигнализации, блокировок, управления

В данном разделе разрабатываются схемы контроля, регулирования, защиты, сигнализации, блокировки и управления технологических параметров.

Элементы схем автоматики вычерчиваются с помощью условных изображений по ГОСТ 21.404–2013.

Каждому элементу схемы автоматики присваивается номер (позиция), который соответствует обозначению на функциональной схеме графической части проекта. Причем каждому комплекту аппаратуры (автономной цепи) системы автоматики присваивается определенный порядковый номер, а каждой составной части комплекта – дополнительный порядковый индекс. Присвоение индексов комплекту аппаратуры производится в следующем порядке: датчик, контролирующий прибор, регулятор, сигнальная лампа и т. д. Пример выполнения схемы контура регулирования приведен на рисунке 2.

Контроль уровня и регулирование расхода серной кислоты позволяет корректировать кислотный режим в циркуляционном баке.

Рисунок 2

1.4 Выбор типа питания

Выбор вспомогательной энергии для питания средств автоматизации осуществляется в зависимости от эксплуатационных условий работы оборудования, требований пожаро- и взрывоопасности, максимальных расстояний для прокладки импульсных трасс, надежности вспомогательной энергии. В настоящее время широкое применение находят электрические, пневматические и гидравлические системы автоматического контроля и регулирования, а также комбинированные пневмоэлектрические и электрогидравлические системы.

1.5 Регламентная карта

В регламентной карте указывается позиция, единица измерения, предел, место установки, назначение прибора, наименование параметра и место отбора импульса.

Регламентная карта выполняется в виде таблицы.  Регламентная карта в виде таблице приведена на рисунке 3. Пример выполнения регламентной карты приведен на рисунке Б.1 (приложение Б).

#### Регламентная карта

|  | ### Наименование параметра и место отбора импульса | Ед. изм. | Пре-дель-ное значе-ние | Место установки | Вид отчета | Назна-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Рисунок 3

1.6 Выбор и обоснование оборудования систем контроля и автоматизации. Регулирующая и вспомогательная техника

Большое значение имеет выбор соответствующих приборов, регулирующих устройств и средств вычислительной техники. Правильный выбор средств автоматизации обеспечивает надежное функционирование всех элементов систем автоматического контроля и регулирования. Выбор технических средств определяется:

- наличием вспомогательной энергии для измерительных приборов и регулирующих устройств и устройств дистанционного управления;

- условиями применения автоматической измерительной аппаратуры;

- необходимой точностью и быстродействием устройств автоматизации.

К приборам и средствам автоматизации относится большая группа устройств, с помощью которых осуществляют измерение, регулирование, управление и сигнализацию параметров технологических процессов. Они подразделяются на измерительные и преобразующие приборы, управляющие устройства, исполнительные механизмы и регулирующие органы.

При выборе датчиков (измерительных преобразователей) технологических параметров и других средств получения информации следует учитывать ряд факторов метрологического и режимного характера:

- допустимая для системы автоматизации погрешность, определяющая класс точности датчика;

- инерционность датчика;

- пределы измерения;

- влияние окружающей среды;

- возможность применения датчика с точки зрения требований пожаро- и взрывоопасности;

- расстояние, на которое может быть передана информация, выделяемая датчиком;

- предельные значения измеряемой величины и других параметров среды.

Датчики выбирают, как правило, в два этапа. На первом этапе задается разновидность датчика (например, при измерении температуры - манометрический термометр, термометр сопротивления, термопара). На втором этапе определяется типоразмер выбранного датчика (например, термометр сопротивления медный, градуировки 100М, типа ТСМ – 0193 или Метран – 204-02, головка водозащищенная).

Подробная информация об области и условиях применения датчиков приводится в инструкциях заводов-изготовителей.

Например, необходимо выбрать датчик температуры. Необходимо учитывать предельные значения температур, в диапазоне которых можно применять различные датчики температуры, а также вид выходного сигнала. Термометры сопротивления и термопары обеспечивают измерения с точностью 0,5%, а контактные и манометрические термометры - не более 1,5 - 2,5%.

В диапазоне температур от -50 до +500°С, как правило, отдается предпочтение термометрам сопротивления, менее подверженным действию электрических и магнитных полей. Причем в диапазоне температур от -50 до +200°С следует применять медные, а не платиновые. Применение термопар особенно удобно при необходимости измерения высоких температур в труднодоступных или ограниченных размерами местах.

В автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП) в качестве средств и сбора первичной обработки информации, средств вывода управляющих сигналов необходимо использовать контроллеры, микроконтроллеры, промышленные компьютеры, а для отображения и сигнализации текущей информации и наблюдения за ходом технологического процесса – панели операторов на базе алфавитно-цифровых полноцветных дисплеев или дисплеев на жидких кристаллах.

1.7 Выбор закона регулирования и типа регулятора, расчет настроек регулятора

Выбор закона регулирования осуществляется в зависимости от сложности и ответственности объекта управления и требований к точности поддержания регулируемой величины. При выборе типа регулятора в основном следует руководствоваться: требованиями к качеству процесса регулирования в реальных условиях эксплуатации; динамическими характеристиками объекта по каналам регулирующего и возмущающего воздействия; номенклатурой заводов-изготовитслей средств автоматизации.

В зависимости от технологических требований и характера возмущений наилучшими могут быть признаны различные переходные процессы. Обычно выбирают один из типовых процессов регулирования:

- Апериодический - применяют в тех случаях, когда не допускается перерегулирование, требуется минимальное время регулирования, а динамическое отклонение X1 может быть значительным.

Такой процесс применяется в тех случаях, когда регулирующее воздействие влияет на другие регулируемые величины.

- Процесс с 20% перерегулированием.

Применяется когда допускается перерегулирование, но предъявляются требования к X1.

- Процесс, обеспечивающий минимум интегрального критерия качества  min ∫х2dt характеризуется наибольшими перерегулированием (40 - 45%) и временем регулирования.

При выборе закона регулирования необходимо знать:

А) Параметры объекта регулирования: коэффициент передачи объекта Коб, время запаздывания τоб, постоянная времени объекта Тоб, определяемые из статических и динамических характеристик объекта регулирования, которые снимаются экспериментальным путем.

Б) Максимально допустимое динамическое отклонение Х1д (ед. регулируемой величины).

В) Допустимое или желаемое перерегулирование (выбрать один из типовых переходных процессов).

Г) Допустимое остаточное отклонение Хстд (ед. регулируемой величины).

Д) Допустимое время регулирования tрд.

Пример расчета регулятора для астатического объекта регулирования приведен в Приложении Б1.

1.8 Выбор и монтаж закладных конструкций, отборных устройств и первичных преобразователей

В данном разделе необходимо произвести выбор закладных конструкций, отборных устройств и первичных преобразователей дипломного проекта.

Вначале описываем выбор и монтаж закладных конструкций и первичных преобразователей температуры.

Первичные преобразователи температуры монтируются на технологическом оборудовании с помощью закладных конструкций (бобышкек, оправ и др.) по типовым чертежам, которым присвоен шифр ЗК4.

Для каждого типа датчика температуры необходимо выбрать подходящую закладную конструкцию, учитывая место установки, его габаритные размеры и параметры измеряемой и окружающей среды.

Установка датчика и закладной конструкции на технологическом оборудовании должна быть показана на рисунке. Если в дипломном проекте несколько однотипных датчиков с аналогичными местами установки (например, три термометра сопротивления установленных на трубопроводах), то достаточно привести рисунок только для одного из них. На рисунке указывают наименование, тип и позицию датчиков по функциональной схеме, место установки, размеры и номер типового чертежа. Все рисунки в дипломном проекте оформить в приложении.

Далее необходимо перечислить технические требования к монтажу данного датчика.

Аналогично производится выбор и монтаж отборных устройств, закладных конструкций и первичных преобразователей по всем параметрам (давление, расход, уровень, концентрация и т.д.).

1.9 Выбор кабельной продукции и элементов монтажа

Выбор электрических проводок и способов их прокладки производят согласно третьего листа графической части дипломного проекта, обязательно указывая порядковый номер проводов и кабелей.

Электрической проводкой (электропроводкой) называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными конструкциями. Электропроводки предназначены для соединения приборов и средств автоматизации, устанавливаемых вне щитов и пультов, с приборами и аппаратурой, расположенными на щитах и пультах, а также для соединения их между собой.

Электропроводки систем автоматизации рассчитаны на напряжение до 400 В переменного и 440 В постоянного тока.

Выбор способа выполнения электропроводок (наружных, внутренних, открытых, скрытых) должен производиться в зависимости от условий окружающей среды, назначения помещения, его архитектурного оформления, особенности строительных конструкций, расположения оборудования, удобства эксплуатации и экономических факторов.

Электропроводки систем автоматизации (цепей измерения, управления, контроля, питания, сигнализации и регулирования) выполняют проводами и контрольными кабелями различной жильности с прокладкой их в стальных коробах, на лотках и кабельных конструкциях, в пластмассовых и стальных защитных трубах, в кабельных тоннелях и каналах, в галереях, на канатах и в земле.

Сечение проводов и жил кабелей цепей управления, сигнализации, измерения и т. п. выбирается так же, как сечение проводников цепей питания, по допустимым токовым нагрузкам, потере напряжения и механической прочности.

При выборе конкретных марок проводов необходимо также учитывать рекомендации стандартов и технических условий на кабельную продукцию, касающиеся предпочтительных областей применения тех или иных типов проводов.

1.10 Выбор трубной продукции и элементов монтажа

В разделе «Выбор и монтаж трубных проводок» необходимо указать назначение трубных проводок, критерии выбора их, полный тип выбранной трубной проводки и описать порядок монтажа этих проводок

Трубной проводкой называется совокупность труб и трубных кабелей, соединяющих и присоединяющих устройств, арматуры, защитных устройств, собранных в цельную конструкцию, проложенную и закрепленную на элементах зданий и сооружений или не технологическом оборудовании.

Трубные проводки прокладываются по кратчайшим расстояниям между соединительными приборами и агрегатами в местах, доступных для монтажа, обслуживания и ремонта, с минимальным количеством поворотов и пересечений, в местах без резких колебаний температур окружающего воздуха, не подверженных сильному нагреванию и охлаждению, возможно дальше от технологических агрегатов и электрооборудования, а также от мест, где возможны механические повреждения.

1.11 Выбор и монтаж щитов, шкафов

Средства контроля, сигнализации и управления размещают в специальных щитах и пультах, что позволяет не только сконцентрировать их в одном месте, но и предохранить от вредных воздействий. Аппаратуру в щитах и пультах размещают на поворотных рамах, устанавливаемых внутри и на фасадных панелях.

При выборе типа щитов, пультов и места их установки следует руководствоваться следующим:

- панельные щиты предназначены для установки в специальных щитовых помещениях (диспетчерских, аппаратных и т п.) с доступом туда только обслуживающего персонала;

- шкафные щиты предназначены для установки непосредственно в производственных помещениях;

- исполнение щитов и пультов, а также аппаратов и приборов, устанавливаемых на них должно отвечать условиям окружающей среды производственного или щитового помещения.

Для определения размеров щитов и пультов необходимо:

- уточнить вид, количество и размеры устанавливаемой в каждом щите (пульте) аппаратуры;

- распределить приборы, аппараты по монтажным панелям щита (пульта);

- составить схему размещения каждой монтажной панели с учетом правил расположения приборов и аппаратов, а также монтажных промежутков;

- по максимальным размерам панелей выбрать требуемые размеры щита (пульта).

В зависимости от выбранного места установки необходимо выбрать тот или иной способ монтажа щита (пульта), описать его и выполнить чертеж установки щита (пульта), чертеж оформить приложением.

1.12 Технические условия монтажа вторичных приборов и исполнительных механизмов

В данном разделе необходимо привести основные технические требования и способы монтажа вторичных приборов и исполнительных механизмов, которые применяются в технологическом процессе дипломного проекта и привести рисунок их установки в приложение.

1.13 Таблица соединений и подключений проводок

Схемы электрических соединений в дипломном проекте выполнить в виде таблиц соединений и таблиц подключений. Запись проводок в таблицу соединений производят на основании принципиальных электрических схем и схем внешних проводок.

Правила составления таблиц соединений проводок.

Таблица составляется для внутрищитовых проводок, название щита указывается в начале таблицы.

Учитывается расположение приборов, аппаратуры, клеммников на щите (секции) на виде с внутренней стороны.

Проводники в таблице заносятся в одной из следующих очередностей:

по возрастанию номеров маркировки цепи на принципиальной электрической схеме или по методу непрерывности цепи, при котором, как правило, начало каждого последующего проводника должно быть на том аппарате, где кончился предыдущий проводник или на аппарате, расположенном рядом.

После проводок, записанных по электрическим принципиальным схемам, записывают проводки измерительных цепей, требующие отдельной прокладки, затем проводники, используемые для заземления приборов, аппаратов и элементов крепления внутрищитовой аппаратуры.

Порядок заполнения граф таблицы соединений:

- в графах «Откуда идет» и «Куда поступает» приводят адреса присоединения проводников;

- в графе «Данные проводника» для проводов указывают их марку, сечение;

- в графе «Примечание» указывают специальные требования по прокладке проводок, их напряжению и т. д.

Форма таблицы соединений проводок приведена на рисунке 4. Пример заполнения таблицы соединений приведен на рисунке В.1 (приложение В).

Рисунок 4

Таблицы подключений проводок следует выполнять в порядке, соответствующем расположению приборов, аппаратуры и клеммников на щите; на виде с внутренней стороны: слева – направо, сверху – вниз; последовательно по стенкам (левая, передняя, правая) и поворотным конструкциям.

Запись начинается с заголовка: «Левая боковая стенка», «Передняя панель», «Правая боковая стенка» и т.д.

Порядок заполнения граф таблицы подключений:

- в графе «Вид контакта» проставляются позиция прибора по спецификации или позиционное обозначение аппарата, блока зажимов.

- в графах «Вывод» проставляют номера выводов из инструкции на прибор или аппарат.

- в графах «Проводник» против соответствующих номеров выводов указывают маркировку проводок, подключаемых к данному выводу.

Форма таблицы подключения проводок приведена на рисунке 5.

Пример заполнения таблицы подключения проводок приведен на рисунке Г.1 (приложение Г).

Рисунок 5

1.14 Заказные спецификации на приборы и средства автоматизации

Спецификация является основным проектным документом, определяющим типы и техническую характеристику примененных в рабочей документации приборов, средств автоматизации, щитов, пультов, электроаппаратов и т.п. Спецификация составляется по форме Д.1 (приложение Д) установленной ГОСТ 21.110-2013. Пример заполнения спецификации показан на рисунке Д.1 (приложение Д).

Спецификация, как правило, составляется по разделам и, при необходимости – подразделами. В пределах каждого раздела (подраздела) оборудование, изделия и материалы размещают по группам – в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения и т.д.).

Разделам спецификации:

- приборы;

- комплект технических средств;

- щиты, пульты;

- электроаппаратура;

- кабели и провода;

- трубы;

- трубопроводная арматура;

- материалы;

- монтажные изделия;

- технические средства поставляемые, комплектно с оборудованием.

В спецификацию включается все оборудование, материалы и изделия, предусмотренные дипломным проектом.

Наименование частей, разделов и подразделов записывают в графе «Наименование и техническая характеристика» в виде заголовка, симметричную тексту и подчеркивают. При этом заголовок раздела и подраздела должен быть от текста интервалом в одну-две строки. Заголовок допускается не подчеркивать.

Указания по составлению спецификации:

- в раздел включают контрольно-измерительные приборы (первичные преобразователи, датчики, вторичные приборы и т.п.), регуляторы, функциональные блоки, исполнительные механизмы, вспомогательные технические средства, включая технические средства индивидуального изготовления и импортные.

- В пределах контура запись приборов необходимо осуществлять в следующем порядке: первичный прибор, преобразователь, датчик, вторичный прибор, функциональный блок, регулятор, исполнительное устройство, вспомогательные устройства.

Раздел 2 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ»

Выполняется по заданию руководителя дипломного проекта. Содержание специальной части должно быть связано с темой дипломного проекта.

В этом разделе могут быть раскрыты вопросы по наладке приборов и систем автоматизации, их ремонту, поверке, юстировке; обоснование выбора микропроцессорной техники, её комплектации, программирования и др.

Рекомендуемый объем этого раздела – 10-15 страниц.

Раздел 3 «ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА»

Задание по данному разделу дипломного проекта выдает консультант по экономической части проекта.

Расчет экономической эффективности производится для обоснования экономической целесообразности создания этих систем на конкретном объекте и осуществляется путем сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат с экономией, достигаемой в результате использования создания автоматизированных систем.

Расчет экономической эффективности систем управления производится в соответствии с методикой и рекомендациями модуля «Планирование и организация работы, оценка результатов».

В некоторых случаях по указанию консультанта по экономической части проекта может рассчитываться не экономическая эффективность, а себестоимость создания проекта автоматизированной системы.

Результаты расчетов по экономической части представляются в объеме

8-12 страниц пояснительной записки.

Раздел 4 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА, ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

Задачей настоящего раздела является закрепление у студентов профессиональных, методических и расчетных навыков в области техники безопасности и улучшение качества подготовки будущих специалистов для решения различных вопросов охраны труда.

Одна из основных целей при проектировании систем автоматизации технологических процессов - предотвращение воздействия опасных производственных и природных факторов на работающий персонал и защита окружающей среды.

В данном разделе рассматриваются общие требования техники безопасности и охраны труда, а также требования, которые предъявляются при работе на проектируемом технологическом участке по теме дипломного проекта.

Рекомендуемый объем этого раздела – 4-6 страниц.

Раздел «СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

В данный раздел  включают сведения об источниках, использованных при написании дипломного проекта. Список использованной литературы следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте дипломного проекта и нумеровать арабскими цифрами с точкой.

Раздел «ПРИЛОЖЕНИЯ»

Материал, дополняющий текст пояснительной записки, допускается помещать в приложениях, которые содержат графический материал, таблицы и схемы большого формата (A3 и больше), описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ПК и т.д. Приложения, располагают после списка использованной литературы.

- Методические указания по выполнению графической части проекта

5.1 Методические указания по выполнению функциональных схем

Функциональные схемы автоматизации являются основным техническим документом, определяющим структуру и уровень автоматизации технологического процесса проектируемого объекта, оснащение его приборами и средствами автоматизации, в том числе средствами вычислительной техники и микроконтроллерами, организацию пунктов контроля и управления.

В процессе разработки схем автоматизации осуществляется выбор методов измерения технологических параметров; основных технических средств автоматизации, наиболее полно отвечающих предъявленным требованиям и условиям работы автоматизируемого объекта; приводов исполнительных механизмов регулирующих и запорных органов технологического оборудования управляемого автоматически или дистанционно; а также определяются места размещения средств автоматизации на щитах, пультах, технологическом оборудовании, трубопроводах и т.п. и способы представления информации о состоянии технологического процесса и оборудования.

Функциональная схема автоматизации выполняется в виде чертежа, как правило, на листах формата А1, на котором схематически условными изображениями показывают: технологическое оборудование, органы управления и средства автоматизации, а также связи между отдельными функциональными блоками и элементами автоматики; изображают средства автоматизации и аппаратуру всех систем контроля, регулирования, управления и сигнализации.

Вспомогательные устройства, такие как редуктора и фильтры для воздуха, реле, источники питания, автоматические выключатели и другие устройства и монтажные элементы на схемах автоматизации не показывают.

Схемы автоматизации должны быть выполнены с условным изображением щитов и пультов управления в виде прямоугольников, как правило, в нижней части чертежа, в которых показываются устанавливаемые на них средства автоматизации.

Приборы и средства автоматизации при выполнении схем автоматизации могут быть изображены развернуто: первичные преобразователи, вторичные приборы, исполнительные механизмы, регулирующие и запорные органы, аппаратура управления и сигнализации, комплектные устройства (средства телемеханики, управляющие вычислительные комплексы, микроконтроллеры) и т.д.

Приборы и средства автоматизации, встраиваемые в технологическое оборудование и коммуникации или механически связанные с ними, изображают на чертеже в непосредственной близости от них. Для первичных преобразователей и приборов, указывающих положение регулирующих органов, исполнительных механизмов и т.п., необходимо показывать механическую связь.

Прямоугольники щитов и пультов следует располагать в такой последовательности, чтобы при размещении в них обозначений приборов и средств автоматизации обеспечивалась наибольшая простота и ясность связи и отсутствие пересечений линий связей. В каждом прямоугольнике с левой стороны указывают его наименование.

Приборы и средства автоматизации, которые расположены вне щитов и не связаны непосредственно с технологическим оборудованием и трубопроводами, условно показывают в прямоугольнике «Приборы местные» или «Приборы по месту».

Для облегчения понимания сущности автоматизируемого объекта, возможности выбора диапазонов измерения и шкал приборов, установок регуляторов на схемах автоматизации указывают предельные рабочие значения измеряемых и регулируемых технологических параметров при установившихся режимах работы. Эти значения в международной системе единиц указывают на линиях связи над прямоугольником «Приборы местные», а длина линий связи над прямоугольником «Приборы местные» должна быть не менее 50 мм.

Над основной надписью должно быть оставлено свободное пространство размером 12 мм х 185 мм.

Контуры технологического оборудования, трубопроводные коммуникации, прямоугольники, изображающие щиты и пульты на схемах автоматизации, рекомендуется выполнять линиями толщиной 0,6-1,5 мм; приборы и средства автоматизации – 0,6-1,5 мм; линии связи – 0,2-0,3 мм., т.е ¼ толщины линий, изображающих приборы и средства автоматизации.

Всем приборам и средствам автоматизации, изображенным на схемах автоматизации, присваиваются позиционные обозначения (позиции), которые состоят из двух частей: обозначение арабскими цифрами номера функциональной группы и строчными буквами русского алфавита номеров приборов и средств автоматизации в данной функциональной группе.

Буквенные обозначения присваиваются каждому элементу функциональной группы в порядке алфавита в зависимости от последовательности прохождения сигнала: от устройства получения информации к устройствам воздействия на управляемый процесс.

Позиционные обозначения в схемах автоматизации проставляют внутри условного графического обозначения прибора – в нижнем полукруге или рядом с условным графическим обозначением по возможности с правой стороны или над ним.

Условные обозначения приборов и средств автоматизации должны быть выполнены по ГОСТ21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах»

В основу условных обозначений по ГОСТ 21.208-2013 положены буквенные обозначения в сочетании с простыми условными графическими обозначениями представлены в таблице 1.

Измеряемые параметры, приборы «Приборы по месту» должны располагаться в последовательности – T, P, L, F, Q, W, D, M, V и т.д., т.е. сначала измерительные преобразователи температуры, затем давление уровня и далее, как принято по ГОСТ 21.110-2013. Позиции приборам и комплектам присваиваются аналогично, угловая спецификация и спецификация по ГОСТ 21.110-2013 заполняются в таком же порядке.

Таблица 1 - Графические условные обозначения приборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.208-2013

# Продолжение таблицы 4.1

Для всех измерительных преобразователей (датчиков), а также приборов, устанавливаемых по месту (на технологическом трубопроводе, аппарате, стене, полу, колонне, металлоконструкции) принято единое графическое обозначение в виде окружности или овала в зависимости от объема вписываемых буквенных обозначений. То же обозначение, но разделенное горизонтальной чертой на две половины, соответствует приборам, устанавливаемым на щите или пульте. Поскольку для отборных устройств постоянно подключенных приборов специальное обозначение отсутствует, предусмотрено специальное графическое условное обозначение отборного устройства без постоянно подключенного прибора, которое служит для эпизодического подключения приборов во время наладки, контрольного снятия характеристик и других поверочных работ.

В отличие от обозначения приборов все без исключения исполнительные механизмы изображают кружком с отрезком линии связи. Для показа положения регулирующего органа при прекращении подачи энергии или управляющего сигнала на отрезке линии связи, входящим в условное обозначение исполнительного механизма, наносят стрелку либо поперечную черточку. Дополнительный ручной привод исполнительного механизма изображают буквой Н, вписанной в окружность. Собственно, регулирующий орган изображают аналогично трубопроводной арматуре.

Для получения полного обозначения прибора или средства автоматизации в его графическое условное обозначение в виде круга или овала вписывают буквенное условное обозначение, которое и определяет назначение, выполняемые функции, характеристики работы.

Условные обозначения строят на основании общего принципа построения буквенных обозначений, когда место расположения буквы определяет ее значение.

Основные буквенные условные обозначения измеряемых величин приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные буквенные условные обозначения измеряемых величин по ГОСТ 21.208-2013

| Обозна- чение | Измеряемая величина |  | Функциональный признак прибора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основное обозначение измеряемой величины | Дополнительно обозначение, уточняющее измеряемую величину | Отображение информации | Формирование выходного сигнала | Дополнительное значение |
| А | Анализ Величина, характеризующая качество: состав, концентрацию, детектор дыма и т.п. | - | Сигнализация | - | - |
| В | Пламя, горение | - | - | - | - |
| С | + | - | - | Автоматичес-кое регулиро-вание, управление | - |
| D | + | Разность, перепад | - | - | Величина отклонения от заданной измеряемой величины |
| Е | Напряжение | - | - | Чувствительный элемент | - |
| F | Расход | Соотношения, доля, дробь | - | - | - |
| G | + | - | Первичный показываю-щий прибор | - | - |
| Н | Ручное воздействие |  |  |  | Верхний предел измеряемой величины |
| I | Ток | - | Вторичный показывающий прибор | - | - |
| J | Мощность | Автоматическое переключение, обегание | - | - | - |
| К | Время, временная программа | - | - | Станция управления | - |
| L | Уровень | -- | - | - | Нижний предел измеряемой величины |
| М | + | - | - | - | Величина или среднее положение (между верхним H и нижним L) |
| N | + | - | - | - | - |
| O | + | - | - | - | - |
| P | Давление, вакуум | - | - | - | - |
| Q | Количество | Интегрирование, суммирование по времени | - | + | - |
| R | Радиоактивность | - | Регистрация | - | - |
| S | Скорость, частота | Самосрабатывающее устройство безопасности | - | Включение, отключение, переключение, блокировка | - |
| T | Температура | - | - | Преобразова-ние | - |
| U | Несколько разнородных измеряемых величин | - | - | - | - |
| V | Вибрация | - | + | - | - |
| W | Вес, сила, масса | - | - | - | - |
| X | Нерекоменду-емая резервная буква | - | Вспомогательное компьютерное устройство | - | - |
| Y | Событие, состояние | - | - | Вспомогательное вычислитель-ное устройство | - |
| Z | Размер, положение, перемещение | Система инструментальной безопасности, ПАЗ | - | + | - |
| Примечание: Буквенные обозначения, отмеченные знаком «+», назначаются по выбору пользователя, а отмеченные знаком «-» не используются. |  |  |  |  |  |

Условные обозначения приборов и средств автоматизации, применяемые в функциональных схемах автоматизации, могут быть графическими, буквенными и цифровыми.

В верхней части графического обозначения наносят буквенные обозначения измеряемой величины и функционального признака прибора, определяющего его значение.

В нижней части графического обозначения наносят цифровое (позиционное) обозначение прибора или комплекта средств автоматизации.

При построении обозначения комплектов средств автоматизации первая буква в обозначении каждого входящего в комплект прибора и устройства (кроме устройств ручного управления и параметра «событие, состояние») является обозначением измеряемой комплектом величины.

Буквенные обозначения устройств, выполняемые в виде отдельных блоков и предназначены для ручных операций, не зависимо от того, в состав какого комплекта они входят, должны начинаться с буквы Н.

Порядок расположения буквенных обозначений принимают с соблюдением последовательности обозначений, приведенных на рисунке 5.

Рисунок 5 – Принцип построения условного обозначения прибора

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации приведены в таблице Е.1 (приложение Е)

Размеры условных графических обозначений приборов и средств автоматизации в схемах приведены в таблице 6.

На схемах автоматизации в верхней части чертежа располагают схему цепей и аппаратов автоматизируемого технологического процесса. Технологическое оборудование принято изображать схематично, чтобы внешние очертания достаточно точно отображали его.

Таблица 6 - Условные графические обозначения приборов и средств автоматизации

Условное графическое обозначение приборов, встраиваемых в технологические коммуникации, показывают в разрыве линии изображения коммуникаций в соответствии с рисунком 7, а устанавливаемые на технологическом оборудовании (с помощью закладных устройств) показывают рядом – в соответствии с рисунком 8.

Рисунок 7

Рисунок 8

В нижней части схемы слева направо изображают прямоугольники с указанием пунктов размещения средств автоматизации. В общем случае прямоугольники имеют наименования: «Приборы по месту», «Щит оператора - технолога», разделенный на прямоугольники, в которых располагают аппаратуру управления и средства отображения информации, под названием «Панель оператора» в прямоугольниках, размещают программируемые микропроцессорные контроллеры и управляющие вычислительные комплексы с устройствами ввода - вывода и устройства локальной сети для связи с другими системами.

В прямоугольнике «Приборы по месту», как правило, размещают технические средства измерения и преобразования технологических переменных процесса, которые по условиям эксплуатации не встраиваются в технологическое оборудование, а устанавливаются вблизи его и связаны с измеряемыми параметрами с помощью импульсных линий. Здесь также рекомендуется изображать щиты газоанализаторов и коммутационную аппаратуру исполнительных механизмов и автоматизированного электропровода.

К разработанной схеме автоматизации составляется спецификация приборов и средств автоматизации на том же листе над основной надписью или в виде приложения на листах формата А4. В графе «Наименование» необходимо приводить полное наименование измерительного преобразователя, прибора и средства автоматизации, вид выходного сигнала, класс точности и другие данные, приводимые в каталогах, с указанием технических условий на выбранные технические средства. Рекомендуется та же последовательность заполнения спецификации, что и расположенная средства автоматизации на схеме.

Пример выполнения функциональной схемы представлена на рисунке Ж.1 (приложение Ж).

5.2 Методические указания по выполнению принципиальных схем

Принципиальные схемы определяют полный документированный состав приборов, аппаратов и устройств, а также связей между ними, которые обеспечивают решение задач управления, регулирования, защиты, измерения и сигнализации. Они служат для изучения принципа действия системы и необходимы как при выполнении наладочных работ, так и в эксплуатации. Кроме того, на основании принципиальных схем разрабатываются другие документы проекта: монтажные схемы щитов и пультов, схемы внешних соединений и т. п.

В зависимости от назначения и применяемых средств автоматизации разрабатывают:

- принципиальные электрические и пневматические схемы контуров контроля, регулирования и управления;

- принципиальные схемы электрического и пневматического питания.

Допускается совмещение схем различного функционального назначения (например, схемы питания со схемой управления) с соблюдением правил выполнения этих схем.

Принципиальные электрические схемы следует выполнять по ГОСТ 2.702-2011 и ГОСТ 2.701-2008 с соблюдением требований действующих стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Размеры и изображения условного графического обозначения элементов должны быть едиными во всех схемах дипломного проектов.

Буквенно-цифровые обозначения элементов схем и правила их построения должны выполняться по ГОСТ 2.710-85.

Согласно ГОСТ 2.701-2008 толщина линий электрической связи должна быть в пределах 0,2...1,0 мм в зависимости от формата схем и размеров графических обозначений. Рекомендуемая толщина линий от 0,3 до 0,4 мм.

На принципиальных электрических схемах все аппараты (реле, пускатели, переключатели) изображают в отключенном состоянии. При необходимости изображения какого-нибудь аппарата во включенном состоянии это оговаривается на поле чертежа.

На принципиальных электрических схемах систем автоматизации в общем случае следует изображать:

- цепи электропитания, управления, сигнализации, измерения, регулирования, силовые цепи;

- контакты аппаратов данной схемы, занятые в других схемах, и контакты аппаратов других схем;

- перечень элементов;

- основную надпись.

На схемах не следует указывать обозначения выводов (контактов) элементов, имеющих не более двух выводов (лампы сигнальные, звонки, предохранители, конденсаторы, диоды и пр.).

На пневматических схемах контуров контроля и управления показывают:

- приборы, входящие в состав контура;

- пневматические командные линии связи и линии пневмопитания;

- линии подвода электропитания.

Импульсные линии связи, подводящие измеряемые и регулируемые среды к датчикам, измерительным приборам и регуляторам на пневматических схемах не изображают.

Приборы (за исключением исполнительных механизмов и регулирующих органов, изображаемые по ГОСТ 21.208-2013) показывают в виде прямоугольников. При этом показывают:

- в кружках, располагаемых по контуру прямоугольника, - обозначение входных и выходных присоединений приборов (штуцеров) для подключения командных линий связи и питания, установленных в технической документации на прибор, или на соответствующей схеме;

- внутри прямоугольника – буквенно-цифровое обозначение прибора.

Обозначения присоединительных штуцеров наиболее распространенных приборов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Обозначение штуцера | Назначение |
| --- | --- |
| 1 | Программа |
| 2 | Выход |
| 3 | Вход (переменная) |
| 4 | К включающему реле регулирующего устройства питания сжатым воздухом |
| 5 | Задание |
| 6 | К исполнительному механизму |

Если прибор имеет несколько присоединительных штуцеров одного назначения, то в их обозначение через дефис включают порядковый номер (например - 2-1, 2-2, 2-3).

Обозначение прибора состоит из буквенного обозначения, соответствующего функциональному назначению прибора, и его порядкового номера (например - РУ1, РУ2, Ф1, Ф2).

Буквенные обозначения наиболее распространенных приборов и элементов пневмоавтоматики принимают в соответствии с таблицей И.1 (приложение И).

Линии связи выполняют сплошными тонкими линиями. Стрелками указывают направление пневматического сигнала.

На принципиальных пневматических схемах питания показывают:

- главный и распределительные коллекторы;

- сети воздуховодов от коллекторов до пневмоприемников;

- стабилизаторы давления воздуха и фильтры;

- контрольные манометры;

- запорную арматуру;

- резервные и продувочные вентили;

- воздухосборники (при необходимости).

На принципиальных пневматических схемах питания воздуховоды не нумеруют и пневмоприемники не изображают. При этом в нижней части схемы приводят таблицу с характеристикой пневмоприемников (позиционные обозначения в соответствии со схемой автоматизации, типы, расход сжатого воздуха, места установки).

Условные графические обозначения, применяемые на схемах питания, принимают по следующим стандартам:

| - фильтры воздуха | по ГОСТ 2.793; |
| --- | --- |
| - стабилизаторы давления воздуха | по ГОСТ 2.785; |
| - вентили запорные, краны трехходовые | по ГОСТ 2.785; |
| - трубопроводы сжатого воздуха | по ГОСТ 2.784. |

На принципиальных схемах пневмопитания указывают диаметры условных проходов труб коллекторов и ответвлений воздухопроводов к пневмоприемникам. Над линией, изображающей коллектор, указывают давление, под линией-расход сжатого воздуха.
Примеры выполнения принципиальных пневматических схем приведены на рисунках К.1, К.2 (приложение К).

На принципиальных схемах данные о технических средствах записываются в перечень элементов по ГОСТ 2.701-2008. Перечень элементов помещают на листе схемы или выполняют в виде самостоятельного документа. Перечень элементов оформляют в виде таблицы показанной на рисунок 9, заполняя сверху вниз.

Рисунок 9

Перечень элементов выполняют над основной надписью. Расстояние между перечнем элементов и основной надписью должно быть не менее 12 мм.

В дипломном проекте принципиальные схемы (контроля, регулирования, управления, сигнализации, питания и др.) выполняются в соответствии с заданием на проектирование.

Пример выполнения принципиальной схемы представлен на рисунке Л.1 (приложение Л).

5.3 Методические указания по выполнению схемы внешних соединений

Схема внешних соединений показывает электрические и трубные связи между приборами и средствами автоматизации, размешенными на щитах, по месту, на специальных сборках, и устройствами автоматизации (датчиками, отборными устройствами, исполнительными механизмами и т.д.), расположенными непосредственно на технологическом оборудовании и трубопроводах.

Чертеж схемы внешних соединений содержит условные изображения щитов, пультов, местных пунктов контроля и управления, внещитовые приборы и средства автоматизации, соединительные и протяжные коробки, электрические и трубные проводки, таблицу необходимых пояснений, перечень элементов, выполняемый по ГОСТ 2.701-2008, включает:

- запорную арматуру;

- трубы, сосуды, соединения;

- соединительные и протяжные коробки;

- кабели, провода, пневмокабели;

- материалы для защитного заземления и зануления оборудования и проводок.

Первичные приборы и исполнительные механизмы изображают в верхней части схемы под таблицей данных, выполняемой по форме 2. Ниже располагают внещитовые приборы, щиты и другие технические средства.

Форма 2

Электрические и трубные проводки изображаются сплошной линией толщиной 0,4-1,0 мм. В разрыве каждой линии изображается окружность диаметром 8-10 мм., внутри которой проставляется маркировка цифрами для электрических проводок - 1, 2, 3... и т.д. Трубным проводкам (импульсным, командным, питающим, дренажным и др.) в том числе и пневмокабелям, присваиваются номера с добавлением перед ними цифры 0.

Для каждой проводки параллельно ее линии или выноске должны быть указаны марки провода или кабеля, количество жил, площадь сечения жилы, марка защитной трубы при прокладке электропроводки во взрыво- и пожароопасном помещении. Для трубных проводок должны быть указаны материал труб, диаметр, толщина стенки. Для проводок с одинаковой маркой допускается показывать одну выноску на группу кабелей.

Щиты, пульты автоматизации изображаются в виде условных прямоугольников внизу чертежа.

Расстояние между соседними параллельными внешними проводками должно быть не менее 3 мм.

5.4 Методические указания по выполнению общих видов щитов

Чертеж общего вида щита содержит: вид спереди, вид на внутренней плоскости, фрагменты видов, таблицу надписей согласно рисунку 10.

На виде спереди единичного щита показывают приборы, аппараты сигнализации и органы управления, элементы мнемосхемы, изделия для нанесения надписей о назначении того или иного прибора.

На чертеже вида на внутренней плоскости щита боковые стенки, поворотные конструкции, крышки, находящиеся в разных плоскостях, изображают условно развернутыми в плоскости чертежа. Над изображением помещают заголовок "Вид на внутренние плоскости (развернуто).

Рисунок 10 – Таблица надписей

На изображения плоскостей наносят:

- приборы, электроаппараты и пневмоаппараты;

- изделия для монтажа электрических и трубных проводок;

- элементы крепления внутрищитовой аппаратуры;

- жгуты электрических и трубных проводок.

- Пояснения к содержанию раздела «РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АСУ ТП»

6.1 Требования к выполнению структурной схемы комплекса технических средств

В АСУТП необходимо различать следующие виды структурных схем: схема организационной структуры; схема функциональной структуры; схема структурная комплекса технических средств (КТС).

Каждый вид структурных схем отражает графически и текстом соответствующий вид обеспечения АСУТП: организационное обеспечение; функциональное обеспечение; техническое обеспечение.

Элементами схемы могут быть условные обозначения отдельных технических средств или их групп, объединенных по каким-либо логическим признакам (например, совместному выполнению отдельных или нескольких функций, одинаковому назначению и т.д.).

Рисунок 2.1 – Укрупненная структура комплекса технических средств АСУ котельного отделения (пример исполнения)

На схеме отражают информационные (сигнальные) связи между элементами. В поясняющих надписях на схеме могут быть отражены данные сопряжения (ранг сопряжения, вид носителя, код устройства и т. д.).Структура комплекса технических средств АСУ может быть представлена несколькими схемами, первой из которых является укрупненная схема в целом (рисунок 2.1).

Схема технических средств АСУ ТП с распределением по уровням автоматизации (0 – уровень КИП (полевой), 1 – уровень модулей ввода-вывода (для систем с распределенной архитектурой контроллеров), 2 – уровень устройств управления (ПЛК), 3 – диспетчерский уровень (АРМ операторов) и указанием коммуникационных каналов представлена на рисунке 2.2.

Основные элементы КТС на схеме обозначаются в виде структурных блоков (прямоугольники или окружности) с указанием названия [1].

Группы устройств, установленных в пределах другой структуры (например, шкафа) показываются обведенными пунктирной рамкой. Примерами элементов могут быть датчики, нормирующие преобразователи, модули контроллеров в составе контроллера (для модульной архитектуры) или за его пределами (распределенная архитектура контроллеров), клапаны и их приводы, преобразователи частоты, измерители-регуляторы, барьеры искрозащиты при наличии и т.д.

Информационные (коммуникационные) каналы обмена данными обозначаются линиями со стрелками между элементами системы с указанием типа сети, интерфейса и протокола; для отдельных унифицированных сигналов указываются диапазон изменения сигнала для аналоговых входных и выходных сигналов (4…20 мА, -10….10 В и т.д. по ГОСТ) или напряжения логических уровней для дискретных входных (например, «0»=0..3В, «1»=10…30В) сигналов или СК (сухой контакт); для релейных выходов указываются напряжения и максимальные токи коммутации. При наличии взрывоопасности указывается какие устройства находятся во взрывобезопасной и взрывоопасной зонах (обводятся прямоугольником), подписывается класс зоны по ГОСТ [2] или по п.п. 7.3 ПУЭ [3].

Структурная схема оформляется в виде чертежа на формате А1, на которую приводится ссылка на шифр чертежа в тексте раздела.

6.2 Текстовое пояснение к разработке структурной схемы КТС АСУ

Сопутствующий раздел должен содержать текстовое пояснение по этапам разработки схемы.

В разделе «Разработка структурной схемы технических средств АСУТП» проводится анализ построения структуры управления микропроцессорных АСУ ТП.

На основании проведенного анализа и технического задания на инженерное проектирование выявляется приемлемое решение для данного технологического процесса, определяется иерархия управления, требования к размещению пунктов управления и контроля, наличие необходимых автоматических блокировок, сигнализации, дистанционного управления двигателями электроприводов, выбор контроллера и технических средств контроля и управления технологическими параметрами.

Рисунок 2.2 - Схема технических средств АСУ ТП с распределением по уровням автоматизации (пример исполнения)

На этапе разработки структурной схемы нижнего уровня (локальных САР) проводится выбор приборов и средств указывается их тип и название по паспорту завода изготовителя.

Определяется требования к визуализации контролируемых и регулируемых технологических параметров, аварийных ситуаций и т.д.

Определяется выбор сетей передачи информационных потоков на полевом уровне (промышленные сети) и, в случае разработки иерархической АСУ, между уровнями.

6.3 Выбор технических элементов обработки сигналов

В разделе описывается выбор и описание используемого программируемого логического контроллера как управляющего элемента системы.

Рассматриваемое оборудование – промышленные контроллеры (ПЛК, PC-based контроллеры), промышленные компьютеры, офисные компьютеры (в зависимости от условий эксплуатации).

Согласно стандарту [5] для обеспечения безопасной и надежной работы системы необходим центральный компонент системы безопасности – ПЛК. Безопасные программируемые логические контроллеры – это контроллеры специального назначения, которые используются  для обеспечения задач безопасности и критического управления в системах автоматизации [4]. Эти контроллеры являются центральным компонентом систем безопасности, и предназначены для выявления потенциально опасных технологических ситуаций, и предотвращения их последующего развития.

ПЛК должен отвечать следующим требованиям:

- высокий  уровень  надежности, помехозащищенности  (отказ  ПЛК приведет к большим экономическим потерям);

- высокая производительность, необходимая для контроля технологических параметров;

- использование стандартных протоколов и коммуникационных интерфейсов для работы с верхним уровнем;

- развитая программная поддержка;

- широкий диапазон рабочих условий.

Раздел должен содержать краткое текстовое обоснование требований в ПЛК системы управления ТП, итоговую таблицу требований. Пример таблицы требований приведен на рисунке 1.3.

В качестве нормативного документа при формулировании требований и пояснении содержания пунктов таблицы рекомендуется ГОСТ Р 51840-2001 (МЭК 61131-1-92) «Программируемые контроллеры. Общие положения и функциональные характеристики». Также полезным будет прочтение книг [6, с. 251-268)]  и [7, с. 391-499). В  [6, с. 263-268] приводится ориентировочная методика выбора контроллера, которая показывает ряд важных характеристик, которые могут быть указаны в требованиях. Целесообразность использования тех или иных пунктов, а также включения дополнительных определяется студентом самостоятельно (рисунок 2.4).

Учитывая, что проектируемые АСУ ТП в инженерном проекте являются малыми, то преимущественно выбираются PC-based контроллеры и контроллеры распределенных систем управления (РСУ).

Рисунок 2.3 – Требования к устройствам управления

Рисунок 2.4 – Пример табличного описания параметров контроллера

Рисунок 2.5 – Сравнительный анализ параметров ПЛК

В процессе выбора контроллера в АСУ необходимо установить функции, которые выполняет ПЛК  в качестве управляющего устройства, из чего он должен состоять и какое  это может оказать влияние на особенности программирования и применения.

При построении структуры КТС становится известным количество и виды входных и выходных сигналов. Это определяет выбор контроллера и /или его модулей по функциональным возможностям, а при модульной его структуре -  количество и тип модулей, а так же необходимость в организации расширения системы.

Требуется представить описание не менее трех вариантов контроллеров (ключевые особенности, рисунок). Сравнительные оценки представляются в виде таблицы (рисунок 2.5).

Одновременно с контроллером следует выбирать вспомогательное оборудование: блок питания (при отсутствии его у шасси), модули ввода-вывода (для ПЛК распределенной и модульной архитектуры). Свести данные по всем контроллерам в единую таблицу (рисунок 2.5) и на основании ее данных произвести выбор с обоснованием под конкретные условия.

6.4 Пример текстового описания контроллеров

Обзор контроллеров:

1) Контроллер Himatrix HIMA. На рисунке 2.6 представлены контроллеры Himatrix компании HIMA.

Рисунок 2.6 – Контроллеры Himatrix HIMA

Контроллеры производства немецкой компании HIMA разработаны для локальных систем управления и защит в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ МЭК 61508 для объектов SIL 1-3. Контроллеры имеют различную конфигурацию по количеству и типу входных и выходных сигналов, что делает их наиболее универсальными для многих применений, где требуется небольшое количество управляемых параметров. Контроллеры выполнены в моноблочном исполнении. Контроллер имеет модульную конфигурацию на 6 слотов. Элементная база контроллеров соответствует наивысшим требованиям по надежности, и каждый компонент прошел дополнительное заводское тестирование и испытания. Каждый контроллер имеет дублированный главный процессор, что позволяет в случае возникновение ошибки главного процессора, по методу сравнения вычисляемых значений, достоверно и своевременно определить и локализовать неисправность или выдать аварийное сообщение о неисправности и автоматически перевести объект управления в безопасное состояние. Дополнительным звеном диагностики является сторожевой таймер, который контролирует оба процессора. Ограничений по интеграции с РСУ и другими контроллерами нет. Эффективная область применения:

- замена релейных схем управления и защит технологических объектов 1-2 категории по взрывоопасности (насосы, воздуходувки, электрозадвижки, отсечные клапана), где по нормам безопасности требуется применение системы противоаварийной защиты (ПАЗ);

- контроллер для систем пожаротушения и контроля загазованности;

- система ПАЗ компрессоров и турбин c апериодическим циклом работы;

- системы ПАЗ котлов и печей;

- управление конвейерами, прессами, лифтами, эскалаторами, фуникулерами, горнолыжными подъемниками.

Среда конфигурирования SILworX или ELOPII Factory [Интернет   ресурс

http://www.spazint.ru/sistemyzashhit/hima/himakontrollerhimatrix.html].

2) Контроллер Siemens S7-400F. На рисунке 2.7 представлен контроллер Simatic S7-400F.

Рисунок 2.7 – Контроллер S7-400F

Simatic S7-400F – это модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации средней степени сложности.

Эффективному применению контроллеров способствует возможность использования нескольких типов центральных процессоров различной производительности, наличие широкой гаммы модулей ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, функциональных модулей и коммуникационных процессоров.

Программируемые контроллеры SIMATIC являются базовой системой автоматизации всех отраслей промышленного производства, объединяющей в своем составе стандартную аппаратуру управления и широкую гамму промышленного программного обеспечения. Контроллер имеет высокую производительность благодаря наличию большого количества встроенных функций. На базе контроллеров Siemens S7-400F строятся системы безопасного управления, в которых возникновение отказов приводит к переводу технологического оборудования в безопасные состояния и остановке производственного процесса. Контроллер Siemens S7-400F обеспечивает:

- возможность решения стандартных задач автоматического управления и задач противоаварийной защиты и автоматики безопасности на базе единой аппаратной платформе;

-  свободно программируемое взаимодействие датчиков и исполнительных устройств;

- отключение исполнительных устройств при возникновении аварийных ситуаций [8].

Основной задачей контроллеров серии F является своевременное выявление аварийных ситуаций и в случае их появления, перевод части или всего технологического оборудования в безопасное состояние.

3) Контроллер PILZ PNOZmulti. На рисунке 2.8 представлен контроллер компании PILZ.

Рисунок 2.8 – Контроллер компании PILZ

Компания PILZ является поставщиком решений для всех функций автоматизации, включая стандартные функции управления. Оборудование PILZ защищают человека, машины и окружающую среду. Компания PILZ, производитель средств автоматизации для защит, расширяет возможности своего успешного контроллера безопасности PNOZmulti. Теперь контроллер имеет возможность контролировать аналоговые сигналы тока или напряжения. Модуль контроля аналоговых сигналов для контроллера PNOZmulti предназначен для использования, главным образом, в области управления процессами, в системах обеспечения безопасности лифтами и рузоподъёмными механизмами, для использования на отопительных котлах и горелках, а также для нефтяной промышленности. Таким образом, модуль расширяет возможности применения PNOZmulti в многофункциональных системах безопасности и может использоваться в различных сферах применения. Аналоговый входной модуль обладает двумя независимыми безопасными входами. Для каждого из этих входов с помощью пакета конфигурирования программного обеспечения контроллера PNOZmulti устанавливаются до 8 контролируемых граничных значений. Новый модуль имеет ширину 45мм и пристыковывается к корпусу контроллера PNOZmulti с левой стороны. При этом обеспечивается быстрота ввода в действие и простота подключения модуля. К контроллеру может быть подключено до 4-х аналоговых модулей [9].

Для оценки функциональности оборудования АСУТП ключевыми можно считать следующие характеристики:

− функциональность программного обеспечения;

− надежность технических средств;

− удобство разработки алгоритмов управления;

− достаточность технических средств для решения задач управления процессом;

− вычислительная мощность;

− сопроводительная документация;

− стоимость.

Вывод: Исходя из того, что был необходим контроллер, соответствующий стандартам МЭК, который не только бы решил стандартные задачи по автоматизации, но и обеспечил бы противоаварийную защиту и отвечающий ключевым характеристикам функциональности, был выбран контроллер фирмы Siemens S7-400F.

- Пояснения к содержанию раздела

«ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА»

7.1 Стандарт МЭК 61131-3 для  программирования ПЛК

Возможности программируемых логических контроллеров делают их практически незаменимыми для автоматизации насосных станций, компрессорных установок, котельных, конвейеров, норий, для управления технологическими процессами в комплексе с датчиками самого различного вида, приводными устройствами, клапанами, задвижками и т. д. Схема взаимодействия ПЛК с объектом управления изображена на рисунке 3.1.

Первоначальной задачей ПЛК было вытеснение из управляющих устройств элементов релейно-контактной техники, работающих, как известно, по принципу «включено/выключено». За ПЛК в связи с этим закрепилось  название «интеллектуальное реле». В некоторых типах контроллеров уже заложена возможность обработки аналоговых сигналов, в других эта задача может решаться применением специальных модулей расширения (как в контроллерах LOGO, например).

В начале разработки раздела «Программирование контроллера» определяется, каким образом  «объяснить» контроллеру то, какую задачу он должен выполнить. В разных языках программирования это делается по-разному [10].

Современные ПЛК, поддерживающие стандарт МЭК 61131-3,  программируются на ПК с помощью специализированных комплексов, таких как CoDeSys фирмы 3S. Основой комплекса CODESYS является среда разработки прикладных программ для программируемых логических контроллеров (ПЛК).

Рисунок 3.1 – Структура связей ПЛК с объектом управления

Она распространяется бесплатно и может быть без ограничений установлена на нескольких рабочих местах. В CoDeSys для программирования доступны все пять определяемых стандартом IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) языков:

- IL (Instruction List) – ассемблер-подобный язык;

- ST (Structured Text) – pascal-подобный язык;

- LD (Ladder Diagram) – язык релейных схем;

- FBD (Function Block Diagram) – язык функциональных блоков;

- SFC (Sequential Function Chart) – язык диаграмм состояний.

Перед началом работы над разделом инженерного проекта обучающийся получает задание на написание управляющей прикладной программы, в котором оговаривается объем и функции, реализуемые системой под управлением создаваемого ПО. Программа в общем случае должна предусматривать:

- запуск  и останов машин  и  механизмов ТП в  требуемой последовательности действий без/с  выдержкой  времени;

- срабатывание звуковой и/или световой сигнализации положения механизмов, технологической сигнализации АСУ;

- аварийное отключение/запуск по команде контроллера;

- непрерывное регулирование параметров согласно выбранному закону регулирования.

При  создании  программы  используется  среда  программирования CoDeSys. Перед  созданием  проекта  пользователь,  используя  утилиту InstallTarget  в  составе  CoDeSys,  устанавливает  для  применяемого контроллера файл целевых задачи  (Target, файл), который обеспечивает программный доступ к ресурсам ПЛК. Каждая программа должна быть снабжена текстовым описанием, содержащим наименование программы, ее назначение, описание структуры программы и функций ее составных частей, а также связей с другими программами, если они присутствуют.

Основанием для разработки программы является описание технологического процесса с описанием последовательности действия технологического оборудования, выбираются требуемые законы регулирования. Определяются входные и выходные сигналы контроллера, формируются алгоритмы работы оборудования по контурам регулирования.

Процедура создания программы состоит из следующих этапов:

- этап постановки задач;

- этап определения аппаратной части;

- этап определения структуры программы;

- написание программных кодов;

- этап тестирования;

- этап отладка и устранение ошибок;

- написание документации.

На этапе постановки задач происходит постановка и описание всех задач, решаемых автоматизированной системой управления конкретного технологического процесса и составляется алгоритм его функционирования. Протокол работы системы, которую необходимо разработать, может быть представлен в виде:

- четкого словесного описания;

- блок-схемы алгоритма;

- графа состояния;

- временной диаграммы.

На этапе определения аппаратной части следует определить число необходимых датчиков и исполнительных устройств. Исходя из этого, приблизительно определить тип ЦП, необходимого для задачи автоматизации. Окончательное решение может быть принято только после точного определения конфигурации. Тип ЦП определяется по числу обрабатываемых инструкций.

После определения процесса, подлежащего управлению, производиться разделение процесса на связанные группы областей. Так как каждая группа разделена на более мелкие задачи, то задачи, необходимые для управления этой частью процесса, становятся менее сложными. Определяя для каждой области и задачи внутри процесса, можно не только определить функционирование каждой области, но и различные элементы, управляющие этой областью.

Для каждой отдельной области (автомата) определяются входные, выходные и внутренние сигналы. После для всех сигналов назначаются адреса, которые заносятся в символьную таблицу.

7.2 Пример постановки задачи программирования ПЛК

С помощью микроконтроллера S7-200(CPU-214) нужно управлять транспортером для перемещения деталей. Перед транспортером находится установка, которая каждые 30 секунд поставляет на ленту детали. Для перемещения каждой детали по ленте требуется около 1 минуты. Так как установка может простаивать, то транспортер, в зависимости от того, должны детали транспортироваться или нет, должен автоматически опускаться или останавливаться. После транспортировки детали помещаются в контейнер, емкость которого150 деталей. После того как контейнер будет заполнен, необходимо остановить транспортер для того, чтобы отвезти заполненный контейнер и подвезти пустой. Кроме того, около транспортера установлено ограждение. Если в пределах огражденной зоны оказывается человек, то лента транспортера автоматически останавливается.

7.3 Пример протокола работы системы

Установка включается кнопкой ВКЛ, на электрической схеме ей соответствует ключ S1, а выключается кнопкой ВЫКЛ – ключS2. Транспортер приводится в движение электродвигателем М, а датчик S4 регистрирует детали на ленте. С помощью датчика S3 детали, поступающие с установки, регистрируются в начале ленты. Реле К1 управляет электродвигателем М в зависимости от состояния S3 и S4. Если нажата кнопка ВКЛ, и детали необходимо перемещать, то лента запускается. Если детали с установки не поступают на транспортер более 100 секунд (отсчет времени ведет таймер Т1), то лента останавливается.

Рисунок 3.2 – Электрическая принципиальная схема работы транспортера

Детали в конце ленты регистрируются датчиком S5. После того как контейнер будет наполнен деталями (количество деталей в контейнере подсчитывает счетчик С1) лента транспортера останавливается, о чем сигнализирует лампа L1. Присутствие человека в пределах огражденной зоны регистрирует датчик S6, который управляет реле К2. Реле К2, в свою очередь, отключает электродвигатель М и одновременно включает лампу аварийной сигнализации L2.

Целесообразно приводить электрические схемы работы механизмов для указания соответствия действий и обозначений в прикладной программе с разработанной проектной документацией на АСУ ТП. На рисунке 3.2 приведена электрическая принципиальная схема работы системы управления транспортером.

На рисунке 3.3 приведена блок-схема алгоритма работы системы, составленная на основании словестного протокола и электрической принципиальной схемы.

7.4 Пример описание входов/выходов (I/O) системы

На рисунке 3.4 приведена функциональная схема системы управления транспортером с использованием микроконтроллера S7-200, входы которого соединены со следующими элементами системы:

10.1 Кнопка ВКЛ (замыкающий контакт) –  S1.

10.2 Кнопка ВЫКЛ (размыкающий контакт) –  S2.

10.3 Датчик для регистрации деталей с предшествующей установки

(замыкающий контакт) – S3.

10.4 Датчик для регистрации деталей на ленте (замыкающий контакт) – S4.

10.5 Датчик, регистрирующий детали в конце ленты (замыкающий контакт) – S5.

10. 6 Датчик, регистрирующий присутствие человека в зоне ограждения (размыкающий контакт) – S6.

Q0.1 Лента транспортера  – М.

Q0.2 Сигнальная лампа – L1.

Q0.3 Сигнальная лампа –  L2.

Рисунок 3.3 – Блок-схема алгоритма работы системы управления транспортером для перемещения деталей

7.5 Пример решения поставленной задачи

Для решения поставленной задачи необходимо выполнить следующие этапы проектирования систем:

- создание проекта,

- присвоение имени проекту,

- создание программы,

- создание таблицы символов,

- ввод программы в форме LAD или STL,

- компиляция программы,

- сохранение примера программы,

- создание таблицы состояний/принудительного задания,

- загрузка проекта в CPU,

- контроль программы,

- наблюдение статуса LAD,

- отображение текущего состояния элементов программы.

Рисунок 3.4 – Функциональная схема системы управления транспортером с использованием микроконтроллера S7-200

На рисунке 3.5 а и б приведена программа управления транспортером на языке релейно-контактных схем (LAD), а на рисунке 3.6 – на языке STL. На рисунке 3.7 приведена таблица символов данной программы, а на рисунке 3.8 – таблица состояний/принудительного задания.

7.6 Содержание пояснительной записки в разделе «Программирование промышленного контроллера»

В тексте пояснительной записки в разделе «Программирование промышленного контроллера» приводятся скриншоты либо листинги программ, а также скриншоты аргументов программ. Каждая программа должна быть снабжена текстовым описанием, содержащим наименование программы, ее назначение, описание структуры программы и функций ее составных частей, а также связей с другими программами, если они присутствуют. Приводятся разработанные обучающимся блок-схемы, таблицы с обязательным указанием ссылок на них по тексту пояснительной записки. алгоритма работы системы.

Рисунок 3.5 а – Начало программы управления транспортером на языке релейно-контактных схем (LAD)

Рисунок 3.5 б – Продолжение  программы управления транспортером на языке релейно-контактных схем (LAD)

Рисунок 3.6 – Программа управления транспортером на языке STL

Рисунок 3.7 – Таблица символов данной программы

Рисунок 3.8 – Таблица состояний/принудительного задания

Список использованной литературы

- ГОСТ 2.721 –74 ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения.

- ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон.  (Применяется на территории Республики Казахстан в качестве национального стандарта).

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230. Дата вступления в силу 16 июня 2015 года.

- Стандарт МЭК 61511-2-2007. «Оборудование под безопасные системы».

- Стандарт МЭК 65108

- Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами. – СпБ.: Профессия, 2009. - 592 с. ил., табл., сх.

- Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими процессами. – СпБ.: Профессия, 2009. - 592 с. ил., табл., сх.

- Интернет ресурс: http: //www.automation.siemens.com/s7-400f.

- Интернет ресурс: https://www.pilz.com/ru-INT

- Минаев И.Г. Программируемые логические контроллеры: практическое руководство для начинающего инженера / И.Г. минаев, В.В. Самойленко. Ставрополь: АРГУС, 2009. – 100с. ISBN 978-5-9596-0609-1

- Мишин Г.П. Как выбрать программируемый логический контроллер// Мир компьютерной автоматизации.  - 2000. №1.- С.66-69.

- Мишин Г.П., Хазанова О.В. Микроконтроллеры в системах автоматизации:Учебное пособие. - М.: МГТУ «Станкин», 2001. - 108с.

- Мишин Г.П., Погонин А.А., Хазанова О.В. Решение задач автоматизации с использованием программируемых логических контроллеров: Учебное пособие. - М.: МГТУ «Станкин», 2001. - 119с.

- Мишин Г.П. Микроконтроллеры в учебном процессе //Автоматизация и управление в машиностроении. - 2002. -№18.

- Шалыто А.А. SWITCH-технология. Алгоритмизация и программирование задач  логического управления. СПб.: Наука, 1998. 628 с.

- Шалыто А.А. Реализация алгоритмов логического управления программами на языке функциональных блоков //Промышленные АСУ и контроллеры. 2000. № 4, с.45 – 50.

- Альтерман И.З., Шалыто А.А. Формальные методы программирования логических контроллеров //Промышленные АСУ и контроллеры. 2005. №11, с. 49–52.

- Борисов Б.М. Математическое моделирование и расчет систем управления техническими объектами: Учебное пособие / Б.М.Борисов, В.Е. Большаков, В.И. Маларев, Р.М. Проскуряков. Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический университет). СПб, 2002. 63 с. ISBN 5-94211-097-2.

- Карпов Ю.Г. Теория автоматов : учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2002. – 206 с.

- Парр Э. Программируемые контроллеры : руководство для инженера. – М.: Бином; Лаборатория знаний, 2007. – 516 с.

- Петров И.В. Программируемые контроллеры. Стандартные языки и приемы прикладного программирования. – М.: СОЛОН-пресс, 2004. – 246.

Приложение А

Режимная карта

| №№ п/п | Место отбора параметра | Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Трубопровод горячей воды перед водонагревателем | Температура | С | 4550 |
| 2 | Трубопровод горячей воды после водонагревателя | Температура | С | 60 |
| 3 | Трубопровод горячей воды от тепловой сети | Давление | МПа | 0,6 |
| 4 | Трубопровод горячей воды от тепловой сети | Расход | м3/ч | 700 |
| 5 | Бак-аккумулятор | Уровень | м | 10 |

Рисунок А.1 Пример выполнения режимной карты

Приложение Б

Регламентная карта

|  | Наименование параметра и место отбора импульса | Ед. изм. | Предель-ное значение | Место уста-новки | Вид отчета | Назна-чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1б | Температура горячей воды в трубопроводе перед подогревателем | С | 4550 | Местный щит | Показание, регистрация | Непре-рывный контроль |
| 2б | Температура горячей воды в трубопроводе после подогревателя | С | 60 | Местный щит | Показание, регистрация, сигнализация | Непре-рывный контроль |
| 2в | Температура горячей воды в трубопроводе после подогревателя | С | 60 | Щит автома-тизации | Без отчета | Ведение режима |

Рисунок Б.1 Пример выполнения регламентной карты

Приложение Б1

РАСЧЕТ НАСТРОЕК РЕГУЛЯТОРА, ВЫБОР ЗАКОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ

Входная величина – перемещение регулирующего органа (РО)  на трубопроводе питательной воды.

Выходная величина – уровень воды в барабане-сепараторе.

Дано:

∆Y=10%

τоб=100с

tgα=0,75

tр=2000с

Х1д=100мм

1. Рассчитываем динамический коэффициент регулятора:

2. По таблице определяем ПИ-закон регулирования:

, откуда (c),

выбранный ПИ-регулятор обеспечивает допустимое время регулирования.

3. Определяем настройки регулятора по приближенным формулам:

(с)

4. Периодическая функция системы в разомкнутом состоянии.

В комплексной форме:

5. Выделяем действительную и мнимую части.

| W | U(jw) | JV(jw) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | -0,1 | -0,1 |
| 0,8 | 0,001 | -0,2 |
| 0,6 | 0,2 | 0,003 |
| 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| 0,2 | -0,3 | 0,002 |
| 0,1 | -0,75 | -0,75 |
| 0,07 | -1,5 | -2 |
| 0,05 | -1,7 | -3 |

Результаты сводим в таблицу и строим КЧХ.

Вывод: По критерию Найквиста система автоматического регулирования устойчива, запас устойчивости по модулю С=0,7 по фазе φ=47º.

Приложение В

Таблица соединений

| Проводник | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный щит |  |  |  |  |
| А804 | ХТ1/1 | SF1/1 | ПВ1 1х1 |  |
|  | SF1/1 | SF2/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | SF2/1 | SF3/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | SF3/1 | SF4/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | SF4/1 | SF6/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | SF6/1 | SF7/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | SF7/1 | SF12/1 | ПВ1 1х1 | п |
| N805 | ХТ1/2 | 1б/ XР10/1 | ПВ1 1х1 |  |
|  | 1б/ XР10/1 | 2б/ XР10/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | 2б/XР10/1 | 4б/ XР10/1 | ПВ1 1х1 | п |
|  | 4б/XР10/1 | 2е/2 | ПВ1 1х1 | п |
|  | 8б/14 | 4в/Сеть | ПВ1 1х1 | п |
| 816 | SF1/2 | 1б/XР10/2 | ПВ1 1х1 |  |

Рисунок В.1 Пример выполнения таблицы соединений

Приложение Г

Таблица подключений

| Проводник |  | Вывод |  | Вид кон-так-та | Вывод |  | Проводник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный щит |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Левая боковая панель |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SF1 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 816 |
|  |  |  | SF2 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 817 |
|  |  |  | SF3 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 818 |
|  |  |  | SF4 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 819 |
|  |  |  | SF5 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 820 |
|  |  |  | SF6 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 821 |
|  |  |  | SF7 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 822 |
|  |  |  | SF8 |  |  |  |  |  |
| A804 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 827 |

Рисунок Г.1 Пример выполнения таблицы подключений

Приложение Д

Форма Д.1

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного лица | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1а-8а | Термопара хромель-алюмелевая | ТХА 9310 |  | «Тесей» | шт. | 8 |  |  |
|  | предел измерения 0 – 1100 °С |  |  | Россия |  |  |  |  |
|  | Давление: в барабане сепараторе, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в трубопроводе пара из барабана |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сепаратора, в трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | питательной воды, в |  |  |  |  |  |  |  |
|  | трубопроводе питательного пара, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1б-4б | Датчик давления | Sitrans Z |  | «Danfoss» | шт. | 4 |  |  |
|  | предел измерения 0 – 25,5кгс/см2 | 7MF1563 |  | Дания |  |  |  |  |
|  |  | 3СВ 00 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Д.1 - Пример выполнения спецификации

Приложение Е

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации

Таблица Е.1

Продолжение таблицы Е.1

Продолжение таблицы Е.1

Продолжение таблицы Е.1

Приложение Ж

Рисунок Ж.1 Пример выполнения функциональной схемы

## Приложение И

## (обязательное)

## Таблицы И.1 Буквенные обозначения наиболее распространенных приборов и элементов пневмоавтоматики

| Наименование | Обозначение |
| --- | --- |
| Датчик | Д |
| Вторичный измерительный прибор | ВИП |
| Измерительный механизм показывающий | ИМ-П |
| Измерительный механизм самопишущий | ИМ-С |
| Измерительное устройство | ИУ |
| Ручной задатчик | РЗ |
| Станция управления | СУ |
| Программный задатчик | ПЗ |
| Регулирующее устройство | РУ |
| Регулирующее устройство соотношения | РУС |
| Кнопки переключающих устройств и станций управления: |  |
| - ручное дистанционное управление | Р |
| - автоматическое управление | А |
| - программное регулирование | АП |
| - регулятор включен | Вкл. |
| - регулятор отключен | Откл. |
| Усилитель мощности | УМ |
| Устройство алгебраического суммирования | УС |
| Устройство предварения | УП |
| Устройство умножения на постоянный коэффициент | УУ |
| Блок ограничения сигнала | БО |
| Пневматический сигнализатор | ПС |
| Пневмотабло | ПТ |
| Реле переключения | РП |
| Панель управления | ПУ |
| Исполнительный механизм | ИМ |
| Позиционер | П |
| Манометр контрольный | МН |
| Фильтр воздуха | Ф |
| Стабилизатор (редуктор) давления воздуха | СД |
| Вентиль запорный | ВН |
| Кран трехходовой | К |

Приложение К
(справочное)

Рисунок К.1 Пример выполнения принципиальной пневматической схемы контура управления

Рисунок К.2 Пример выполнения принципиальной схемы пневмопитания.

Приложение Л

Рисунок Л.1 - Пример выполнения принципиальной схемы